Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 12.12.2025

«Послуги з обслуговування газової котельні м. Івано-Франківськ»

2026 рік

Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| 1 | Назва предмету закупівлі: | 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) «Послуги з обслуговування газової котельні м. Івано-Франківськ» (50531100-7) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ідентифікатор закупівлі: | ID: UA-2025-12-12-016719-a |
| 3 | Процедура закупівлі: | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість: | 924 513,60 грн |
| 5 | Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: | Перелік послуг, які будуть виконуватися під час обслуговування Котельні: Надання послуг щодо цілодобового обслуговування Котельні включає в себе цілодобове обслуговування та забезпечення безперебійної роботи котельні, забезпечення справного стану Котельні та безпечної експлуатації газо-споживаючого та допоміжного обладнання в період з 01.01.2026 до 31.12.2026 року. Основні технічні характеристики котлів: № з/п; Найменування обладнання; Номінальна температура води, ºС; Продуктивність МВт; Кількість, шт.. 1; КСВ-0,25 ВК-22; 95; 0,25; 2. Перелік послуг з технічного та сервісного обслуговування котельного обладнання та трубопроводів: - забезпечення котельні кваліфікованим персоналом (цілодобово в опалювальний період); - забезпечення роботи ХВО (хімводоочистки) з допомогою атестованого персоналу; - наявність аварійно-диспетчерської служби з черговим електромонтером, слюсарем сантехніком, слюсарем газовиком, слюсарем КВПіА (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) та зварювальником; - цілодобовий контроль за роботою котельні; - перевірка автоматики безпеки котлів згідно затвердженого графіку, але не рідше 1 разу на місяць; - налагоджувальні роботи допоміжного обладнання котельні; - налаштування технологічної сигналізації і автоматики безпеки котлів; - регулювання необхідних параметрів роботи Котельні; - контроль за технічним станом і безпечною роботою обладнання Котельні, засобів автоматики, усунення неполадок в роботі; - регулювання параметрів роботи обладнання для забезпечення заданих режимів роботи Котельні; - зовнішній огляд обладнання і трубопроводів Котельні для виявлення протікань, стану ізоляції і антикорозійного покриття; - гідравлічне випробування внутрішньо котельних трубопроводів; - усунення аварійних ситуацій та несправностей; - після завершення опалювального періоду проводити загальну дефектацію для придбання замовником необхідного обладнання і матеріалів для підготовки до наступного опалювального періоду, а також очищення жарових труб, пальників та ревізію арматури; - інші роботи необхідні для безперебійного функціонування Котельні в опалювальний період. Виконавець повинен: - надавати технічну допомогу Замовнику в питаннях які стосуються експлуатації обладнання Котельні; - проводити навчання персоналу і атестувати його на предмет знань з технічної експлуатації Котельні; - в межах аварійно відновлюваних робіт вжити заходів для негайного відновлення працездатності обладнання шляхом заміни елементів, що вийшли з ладу придбаних Замовником; - при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт з подальшим узгодженням з Замовником ремонтних робіт; - у разі придбання Замовником запасних частин, повернути замінені деталі та комплектуючі. Наявність відповідних дозволів та ліцензій, зокрема: - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме водогрійного котла КСВ-0,25; - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки; - дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової України на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт; - ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії; - інші дозволи і ліцензії необхідні для надання вказаних послуг. Вимоги безпеки: При наданні послуг повинні виконувати вимоги зазначені у нормативних документах: - НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; - НПАОП-40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; - НПАОП-0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; - НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення: | Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету станом на 2026 рік. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану. |