ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі відкриті торги з особливостями
Блочно-модульні котельні
за кодом ДК 021:2015: 42160000-8 Котельні установки
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Головне управління Національної поліції в Київській області; 
· категорія - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - правоохоронні органи держави; 
· місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вул. Володимирська, 15; 
· ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 40108616.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Блочно-модульні котельні за кодом ДК 021:2015: 34710000-7 – 42160000-8 Котельні установки
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями            UA-2026-08-31-013011-a
Розмір бюджетного призначення: сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за кошти Державного бюджету України на 2026 рік.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:        17 650 000,00 UAH без ПДВ
Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 
Обґрунтування технічних, якісних характеристик:
1. Загальні вимоги до предмета закупівлі
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування Товару
	Назва об`єкту*
	Кількість на об`єкті, шт
	Опис, технічні характеристики, вимоги

	1
	Блочно-модульна котельня 0,1 МВт
	Об’єкт № 1
	1
	Таблиця 2

	2
	Блочно-модульна котельня 0,15 МВт
	Об’єкт № 2 
	1
	Таблиця 2

	3
	Блочно-модульна котельня 0,15 МВт
	Об’єкт № 3
	1
	Таблиця 2

	4
	Блочно-модульна котельня 0,15 МВт
	Об’єкт № 4
	1
	Таблиця 2

	5
	Блочно-модульна котельня 0,15 МВт
	Об’єкт № 5
	1
	Таблиця 2

	6
	Блочно-модульна котельня 0,24 МВт
	Об’єкт № 6
	1
	Таблиця 2

	7
	Блочно-модульна котельня 0,4 МВт
	Об’єкт № 7
	1
	Таблиця 2


Примітка*:
Адреси постачання товару будуть надані переможцю закупівлі після укладання договору(регіон постачання товару Київська область).
2. Норми та стандарти.
Матеріали та обладнання згідно з цією тендерною документацією мають бути розроблені, виготовлені та поставлені відповідно до чинних законів, кодексів та правил України, а також мають відповідати відповідним європейським та міжнародним стандартам. У разі розбіжностей між державними та міжнародними стандартами перевага надається стандартам із більш жорсткими вимогами.
Усі матеріали, важливі для належного функціонування системи, повинні мати стабільні властивості протягом терміну служби системи, враховуючи температуру та інші впливи, яким буде підданий матеріал. У цьому контексті слід розглядати втому, повзучість і старіння.
Усі компоненти та обладнання, що входять до поставки, мають бути сертифіковані (відповідно до вимог законодавства України) для використання в Україні та не містити озоноруйнівних речовин (ОРВ) та ХФУ/ГФУ (хлорфторвуглець/гідрофторвуглець) як під час виробництва, так і під час експлуатації, повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля. 
Основні застосовані стандарти:
	ДБН В.2.5-77:2014
	Котельні

	Постанова КМУ 16.01.2019 №27
	Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

	Постанова КМУ від 30.01.2013 р. № 62
(в редакції постанови  КМУ від 19.08.2023 р. № 880)
	Технічний регламент безпеки машин

	Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1077	
	Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

	ДСТУ EN 60204-1:2019
	Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

	ДСТУ EN  61000-3-3:2017 (2015)
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні.


	ДСТУ EN ISO 9001:2015
	Системи управління якістю. Вимоги (виробництво котлів та котельнь)

	ДСТУ EN ISO 14001:2015
	На систему екологічного управління (виробництво котлів та котельнь)

	ДСТУ EN ISO 45001:2015
	На систему управління охороною здоров’я та безпекою праці (виробництво котлів та котельнь)

	НАПБ A01.001
	Правила пожежної безпеки в Україні

	НПАОП 0.00-1.81-18                    
	Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

	НПАОП 40.1-1.21-98
	Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів


Матеріали та обладнання, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікати відповідності стандартам ДСТУ України відповідно до вимог законодавства України.
Технічні характеристики (параметри роботи котельнь) наведені в Таблиці 2.
3. Вимоги до проєктування модуля.
Захист обладнання (автоматика безпеки котельного обладнання) повинна бути виконана згідно з вимогами розділу 17 – ДБН В.2.5-77:2014; пункт 4 розділу VІІ – НПАОП 0.00-1.81-18; п. 3.26 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15; пункти 9.69-9.72 ДБН В.2.5-20:2018; п. 6.1.14 – ПТЕ ТУіМ.
Рік випуску модуля: не раніше 2026 року.
Гарантійний термін на обладнання вказується в паспорті виробника, але в будь-якому випадку він повинен бути не менше 18 місяців з моменту поставки обладнання, або 12 місяців з моменту першого запуску. 
Постачальник повинен дотримуватись вимог законодавства щодо захисту довкілля. 
4. Вимоги до блочно-модульної котельні.
4.1. Основне паливо – дрова та брикети. Резервне паливо не передбачено.
4.2. Обладнання і матеріали, що входять до складу котелень, не повинні бути виготовлені раніше 2026 року.
Усе обладнання та матеріали, що використовуються при виготовленні котелень, повинні бути промислового класу та стандартної конструкції.
Усі деталі, які безпосередньо контактують із різними середовищами, мають бути повністю стійкими до корозії.
Усі матеріали та обладнання повинні бути новими, а їх марки відповідати встановленим для котельні умовам експлуатації та відповідати НПАОП0.00-1.81-18.
Транспортабельна блочно-модульна котельня має відповідати вимогам ДБН В.2.5-77:2014.
Котельня має складатись із мінімальної кількості модулів.
Модулі мають бути стандартних габаритних розмірів для простоти доставки.
Простота та швидкість зборки котельні на місці розташування.
4.3. Якість холодної води: - є розгорнутий аналіз води 
	Жорсткість загальна	
	≤ 7,0, мг-екв./л

	Жорсткість карбонатна
	5 мг-екв./л

	Залізо
	≤ 0,2 мг/л

	Кисень
	7 мг/л

	Сухий залишок
	≤ 1500 мг/л

	рН 
	6,5-8,5


4.4. В блочно-модульній котельні передбачити:
- перетворювачі частоти для мережевого насосного обладнання;
- гідравлічний розподільник;
- можливість безперервної роботи водопідготовки;
- наявність змішувального триходового клапану регулювання температури теплоносія в тепловій мережі;
- два вводи електроживлення з системою АВР;
- наявність лічильника обліку електроенергії з трансформаторним обліком;
- наявність лічильника тепла; 
- наявність лічильника холодної води; 
5. Транспортування та пакування.
Перед доставкою з заводу всі поверхні нагріву і трубопроводи повинні бути внутрішньо очищені від усіх можливих зовнішніх включень.
Поверхні всього обробленого обладнання повинні бути захищені від корозії під час транспортування, зберігання та монтажу шляхом нанесення одного (1) шару антикорозійного покриття, те ж саме стосується зовнішніх країв арматури та трубопроводів для зварювання.
Всі компоненти модуля, включаючи допоміжне обладнання, повинні відправлятися замовнику в законсервованому вигляді у відповідній упаковці, яка зберігає обладнання під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання протягом гарантійного терміну.
Всі деталі повинні бути захищені від бруду, іржі та інших можливих пошкоджень зовнішніх і внутрішніх поверхонь під час відправлення, транспортування і зберігання на відкритому повітрі до монтажу обладнання. Заходи, які необхідно вжити для захисту обладнання, повинні відповідати інструкціям виробника.
Необхідно скласти список поставлених вузлів.
На корпусі повинні бути позначені схема підйому, центр ваги і вага.
Все обладнання, що поставляється, повинно мати індивідуальні таблички (шильди), на яких обов’язково вказується назва виробника, номер моделі та серійний номер.
6. Додаткові вимоги (супутні послуги).
6.1. Постачальником повинні бути підготовлені звіти щодо випробувань виробника з сертифікатами для деталей, що працюють під тиском. Протоколи сертифікаційних випробувань повинні зберігатися у виробника, щоб Покупець міг їх перевірити.
6.2. Покупець має право бути присутнім під час «холодних випробувань» виробника на виробничому майданчику виробника перед відвантаженням. Постачальник повинен повідомити Покупця не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення випробувань на виробництві.
6.3. Постачальник повинен мати сервісний(і) центр(и) в Україні по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню Товару та відповідальних осіб, які залучені для виконання сервісного обслуговування та поставки запасних частин.
7. Документи, які надаються Постачальником при поставці товару:
- Сертифікати відповідності/ сертифікати експертизи типу (із деклараціями відповідності необхідним технічним регламентам) на основне обладнання (котли, пальники, насоси мережеві,  насоси котлові) та/або інша аналогічна офіційна документація, видана відповідними авторизованими організаціями України, яка дає змогу встановити відповідність основного та допоміжного обладнання чинним нормам. 
- Паспорт та інструкція з експлуатації/керівництво блочно-модульної котельні.
- Технічні паспорти заводів-виробників на основне обладнання (котли, насоси мережеві, насоси котлові).
- Інструкції з монтажу та експлуатації основного обладнання українською мовою.
- Функціональна схема котельні з специфікацією основного обладнання.
- Схема гідравлічних параметрів трубопроводів та обладнання модульної котельні.
- Схема компонування/розміщення основного обладнання з габаритними розмірами.
- Документи виробника (паспорт та/або інструкція з експлуатації /керівництво тощо) на все обладнання, яке зазначено в наданих схемах. 
- Перелік сервісних центрів по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню Товару, з інформацією про фізичні адреси, web-адреси, номери телефонів та надати перелік відповідальних осіб які залучені в виконанні сервісного обслуговування та поставки запасних частин.
На вимогу Покупця Постачальник повинен надати інші технічні документи щодо Товару.

Технічні характеристики (параметри роботи котельнь)
Таблиця 2
	№ з/п
	Технічні характеристики (параметри роботи котелень
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	На підтвердження зазначеної технічної характеристики Учасник в складі тендерної пропозиції надає

	
	
	Блочно-модульна  котельня 0,1 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,15 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,15 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,15 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,15 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,24 МВт
	Блочно-модульна  котельня 0,4 МВт
	

	1
	Теплова потужність котельні загальна/потужність/номінальна теплопродуктивність/теплопродуктивність (+/- 5%), МВт
	0,1
	0,15
	0,15
	


0,15
	


0,15
	


0,24
	


0,4
	документ виробника товару

	2
	Необхідність в модулі приготування гарячої води, (так/ні )
	ні
	ні
	ні
	ні
	ні
	ні
	
ні
	заповнену Таблицю 3

	3
	Розрахунковий температурний графік теплової мережі (Т1/Т2)
	90-70
	90-70
	90-70
	90-70
	90-70
	90-70
	
90-70
	заповнену Таблицю 3

	4
	Гідравлічний опір теплової мережі, МПа
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	заповнену Таблицю 3

	5
	Тиск теплоносія на виході з котельні, МПа
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	заповнену Таблицю 3

	6
	Тиск теплоносія на вході в котельню, МПа
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	заповнену Таблицю 3

	7
	Вимоги до котлів
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	Жаротрубні триходові
	документ виробника котлів

	8
	Продуктивність системи водопідготовки, м3/год, не менше  
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

1,0
	документ виробника обладнання для водопідготовки

	9
	Чи дозволяється перерва в роботі водопідготовки на регенерацію (так/ні)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	
так (за умови наявності баку запасу підготовленої води)
	заповнену Таблицю 3

	10
	Коефіцієнт корисної дії, % не менше 
	82
	82
	82
	
82
	
82
	
82
	
82
	заповнену Таблицю 3

	11
	Схема під'єднання котельні до споживача: залежна (напряму або через гідровирівнювач) чи незалежна
	залежна
	залежна
	залежна
	залежна
	залежна
	залежна
	

залежна
	заповнену Таблицю 3

	12
	Кількість котлів
	не менше 2-х
	не менше 2-х
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Строк поставки товару: 10 календарних днів з дати підписання Договору, але не пізніше 20 жовтня 2026 року
Кількість товару: 7 штук.

