Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-03-05-014777-a

«Дизель-генератор»

- Назва предмета закупівлі:

Дизель-генератор, код за ДК 021:2015:31120000-3-Генератори: дизель-генератор (код за ДК 021:2015:31121100-1-Дизель-генераторні установки)

Далі – Товар.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-03-05-014777-a

- Обгрунтування та обсяг закупівлі:

Обсяг закупівлі становить 2 одиниці.

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Дизельні генератори створюються більш потужними, ніж бензинові. Залежно від конструкції системи охолодження двигуна вони можуть бути розраховані на тривалу роботу. Популярністю користуються конструкції модульних контейнерних пристроїв дизельних генераторів.

Обладнаний системою онлайн моніторингу, яка дозволяє використовувати дизель-генератор найефективнішим та економічнішим чином, вимикати у разі відсутності необхідності у його роботі та навпаки, здійснювати його запуск, а також моніторити залишки палива, що не призведе до несподіваної остановки.

Переваги: можливість роботи в будь-яких погодних умовах (на вулиці), значний моторесурс та час безперервної роботи (промислові дизельгенератори призначені для постійної роботи), доступність палива (яке вибухобезпечно), вищий ККД та економічність (витрата палива в 1,2 – 1, 5 разів менше, ніж у бензинових генераторів).

Кошторисні призначення за КЕКВ 3110 – Державний бюджет України, загальний фонд.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначається відповідно до виділених коштів за рахунок загального фонду державного бюджету на 2025 рік та потреби в такого виду товару.

Для потреб підрозділів ГУНП в Дніпропетровській області, які розташовані у м. Кам’янське та м. Кривий Ріг необхідно закупити генератор дизельний  отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Ціна одиниці товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 772 458,00 |
| ТОВ «НВП «ВІТАЛ» | 864 200,00 |
| ТОВ «Токмак Дизель Маш» | 698 781,00 |

Згідно з даними комерційних пропозиція середня вартість дизель-генератора складає:

(772 458,00+864 200,00+698 781,00):3 = 778 479,66 грн.

Необхідна кількість генераторів: 2 одиниці

Таким чином очікувана вартість товару становить: 1 556 959,00 грн

- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дизель-генератор, код за ДК 021:2015:31120000-3-Генератори

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |
| --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |
| Рік виробництва | Не раніше 2024 р. |
| Номінальна потужність | Не менше 47 кВт |
| Двигун |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |
| Кількість циліндрів | Не більше 4 шт. |
| Об’єм двигуна | Не менше 4,4 л |
| Система охолодження | рідина |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 18,4 л |
| Регулятор обертів двигуна | механічний |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |
| Частота | 50 Гц. |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 11,5 л/год. |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 8,6 л./год. |
| Електрична система | Не меншe 12 В |
| Альтернатор |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |
| Ізоляція | Н |
| Захист | IP 23 |
| Система збудження | SHUNT |
| Тип з’єднання | Зірочка |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 230/400 В |
| Масо-габаритні показники Дизель-генератора та інші характеристики |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 2500х1000х1600 мм |
| Маса, кг | Не більше 1250 кг |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 15 годин |
| Паливний бак | Не менше 160 л |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |
| Вимоги до пульту керування ДГ |  |
| Тип | Мікропроцесорна с LCD дисплеєм |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |
| Мова інтерфейсу | україномовна |
| Повинен забезпечувати такі електричні виміри: | 1. напруги дизельної електростанції: U-N, V-N, W-N (фаза-нейтраль); 2. напруги дизельної електростанції: U-V, V-W, W-U (міжфазних); 3. струми дизельної електростанції: U, V, W; 4. потужність дизельного генератора; 5. частота дизельного генератора; 6. напруги мережі: R-N, S-N, T-N (фаза-нейтраль); 7. напруги мережі: R-S, S-T, T-R (міжфазних); 8. напруга акумулятора; 9. температура охолоджуючої рідини двигуна; 10. тиск оливи в двигуні |

Комплект поставки

• Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Ступінь локалізації виробництва у 2025 році дорівнює чи перевищує 25 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

У часи блекуатів та відключення електропостачання для роботи обладнання розміщеного в адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області, нами було прийнято рішення про необхідність придбання дизель-генераторів потужністю від 47 кВт.

Для підприємства чи офісу використовують моделі дизель-генераторів потужністю від 30 до 150 кВт. Враховувати площу будівлі та прилади-споживачі електричної енергії оптимальний варіант придбання дизель-генератора потужністю 47 кВт.

За своїми техніко-експлуатаційними характеристиками і технічним рішенням, що застосовуються, найбільш просунутими є промислові дизель-генератори.

Переваги дизель-генераторів: потужність, витривалість, довговічність.

Момент на низьких оборотах дуже високий, тому на ринку є величезна кількість дизельних генераторів з малооборотними моторами, що працюють на 1500 об/хв. Невелика кількість оборотів у поєднанні з ефективнішим згорянням палива значно знижують витрати. Також дизельні двигуни довговічніші. Дизель-генератори з двигуном українського або європейського  виробництва є найбільш якісними та надійними,  що зменшує витрати на їх обслуговування та ремонт, демонструє  баланс між ціною та якістю.

Витривалість - це найбільш затребувана властивість дизель-генераторів, завдяки якому електростанція на дизелі може тривалий час працювати як основне джерело живлення.

Всі генератори з такою потужністю, які представлені на ринку мають рідинне охолодження.

Запалення палива здійснюється за рахунок тиску, у зв'язку з чим є економія на такий розхідник, як свічки запалювання.

Враховуючи те, що розташування генератора передбачене на відкритому повітрі Замовником встановлено вимогу  щодо наявності в комплектації генератора оцинкованого виконання кожуха зі ступенем захисту IP 54, для того щоб обладнання не зіпсувалось від корозії. Щодо технічного показника такого як  регулятор обертів двигуна, з’ясовано що достатньо механічного.

Враховуючи можливість довготривалого відключення електроенергії та ненормований робочий час працівників поліції, вимогою до технічних характеристик передбачено можливість роботи генератора на 15 годин, що буде достатньо для потреб Замовника.

Для раціонального витрачання коштів державного бюджету, задля придбання якісного обладнання вимогою Замовника є “Країна виробника” в тому числі іноземні країни, а саме: країни Євросоюзу, США, країни, які виробляють найбільше якісне та технологічне обладнання, яке буде працювати довго та надійно, Україна – як вітчизняні виробники, який в змозі запропонувати, щось достатньо надійне та бюджетне.

Враховуючи зазначену вимогу - Мова інтерфейсу (мова панелі керування) зазначено Замовником як виключно українська, оскільки відповідальна особа має контролювати основні параметри роботи генератора напругу, струм, потужність, показники двигуна.