Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля

UA-2026-03-19-014639-a

«Дизель-генератори»

- Назва предмета закупівлі:

Дизель-генератори, код за ДК 021:2015:31120000-3-Генератори, (код за ДК 021:2015:31121100-1-Дизель-генераторні установки)

Далі – Товар.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-03-19-014639-a

- Обгрунтування та обсяг закупівлі:

Обсяг закупівлі становить 8 одиниць.

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Дизельні генератори створюються більш потужними, ніж бензинові. Залежно від конструкції системи охолодження двигуна вони можуть бути розраховані на тривалу роботу. Популярністю користуються конструкції модульних контейнерних пристроїв DE.

Обладнаний системою онлайн моніторингу, яка дозволяє використовувати дизель-генератор найефективнішим та економічнішим чином, вимикати у разі відсутності необхідності у його роботі та навпаки, здійснювати його запуск, а також моніторити залишки палива, що не призведе до несподіваної остановки.

Переваги: можливість роботи в будь-яких погодних умовах (на вулиці), значний моторесурс та час безперервної роботи (промислові дизельгенератори призначені для постійної роботи), доступність палива (яке вибухобезпечно), вищий ККД та економічність (витрата палива в 1,2 – 1, 5 разів менше, ніж у бензинових генераторів).

Закупівля Товару здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 12.02.2026 № Р-38/0/3-26 на виконання заходів Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2028 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2016р. № 30-3/VII(зі змінами від 15.12.25. № Р-587/0/3-25) на 2026 рік.

Кошторисні призначення за КЕКВ 3110.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначається відповідно до виділених коштів за рахунок субвенції місцевого бюджету державному бюджету на 2026 рік та потреби в такого виду товару.

Для потреб працівників поліції, що перебувають в адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області за адресами:

Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2а  – 1 одиниця;

Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Харківська, 59  - 1 одиниця;

Україна, 52005, Дніпропетровська область, с-ще Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38 -1 одиниця;

Україна, 51800, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 16а - 1 одиниця;

Україна, 51000, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка, вул. Нагорна, 9 - 1 одиниця;

Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 1 - 1 одиниця;

Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська, 5 - Дизель-генератор - 1 одиниця;

Україна, 51215, Дніпропетровська область, Самарівський р-н, с-ще Орлівщина - 1 одиниця.

Отримано 3 комерційні пропозиції на виконання вищезазначеної потреби, а саме:

Цінова пропозиція: Дизель-генератор (не менше 50 кВт/70 кВа) кількість 6 одиниць, цінова пропозиція за 6 одиниць становить:

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 933 333,33 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 925 916,66 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 925400,00 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора потужністю 50 кВт в потребі 6-ти шт. складає:

(933 333,33 + 925 916,66 + 925 400,00):3 = 928 216,66 грн.

Необхідна кількість – 6 одиниць.

928 216,66 * 6 = 5 569 300,00 грн.

Загальна середня сума закупівлі дизельного генератора (6 одиниць) потужністю  50 кВт  становить 5 569 300,0 грн.

Цінова пропозиція: Дизель-генератор (не менше 100 кВт/150 кВа):

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 1 342 000,0 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 1 340 000,0 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 1 300 000,0 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора потужністю 100 кВт складає:

(1 342 000,0 + 1 340 000,0 + 1 300 000,0):3 = 1 327 333,33 грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

1 327 333,33 * 1 = 1 327 333,33 грн.

Загальна середня сума закупівлі дизельного генератора 100 кВт на становить 1 327 333,33 грн.

Цінова пропозиція Дизель-генератор (не менше 24 кВт/33 кВа) кількість 1 одиниця:

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 755 000,0 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 750 000,0 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 710 000,0 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора потужністю не менше 24 кВт складає:

(755 000,0 + 750 000,0 + 710 000,0):3 = 738 333,33 грн.

Загально-середня вартість закупівлі дизель-генераторів у кількості 8 одиниць становить:

5 569 300,00 + 1 327 333,33 + 738 333,33 = 7634966,66 грн, або 7 630 000,00 грн.

- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Таблиця 1

| № з/п | Назва товару | Номінальна потужність, кВт | Максимальна потужність | Кількість одиниць | Адреса поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генератор | 100 кВт | 150 кВа | 1 | Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2а |
| 2 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 51900, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Харківська, 59 |
| 3 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 52005, Дніпропетровська область, с-ще Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38 |
| 4 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 51800, Дніпропетровська область, с-ще Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 16а |
| 5 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 51000, Дніпропетровська область, с-ще Царичанка, вул. Нагорна, 9 |
| 6 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Павлова, 1 |
| 7 | Дизель-генератор | 50 кВт | 70 кВа | 1 | Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Філософська, 5 |
| 8 | Дизель-генератор | 24 кВт | 33 кВа | 1 | Україна, 51215, Дніпропетровська область, Самарівський р-н, с-ще Орлівщина |

Таблиця 2

Технічні вимоги до Дизель-генератора (не менше 100 кВт/150 кВа) (кількість 1 одиниця)

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |  |
| --- | --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |  |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |  |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |  |
| Максимальна потужність | Не менше 150 кВа |  |
| Номінальна потужність | Не менше 100 кВт |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |  |
| Країни виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 6 шт. |  |
| Об’єм двигуна | Не більше 6,0 л |  |
| Система охолодження | Рідина |  |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 32,0 л |  |
| Регулятор обертів двигуна | Електроний |  |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |  |
| Частота | 50 Гц. |  |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 30,0 л/год. |  |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 20,0 л./год. |  |
| Електрична система | 12 В або 24 В |  |
| Країни виробника Альтернатора | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника альтернатора |  |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |  |
| Ізоляція | Н |  |
| Захист | IP 23 |  |
| Система збудження | SHUNT |  |
| Тип з’єднання | Зірочка |  |
| Частота | 50 Гц |  |
| Напруга | 230/400 В |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 3200х1100х1700 мм |  |
| Маса, кг | Не більше 1500 кг |  |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |  |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |  |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 13 годин |  |
| Паливний бак | Не менше 250 л |  |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, Туреччіна |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |  |
| Тип | Мікропроцесорна з LCD дисплеєм |  |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |  |
| Мова інтерфейсу | україномовна |  |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора |  |

Таблиця 3

Технічні вимоги до Дизель-генератора (не менше 50 кВт/70 кВа) кількість 6 одиниць

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |  |
| --- | --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |  |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |  |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |  |
| Максимальна потужність | Не менше 70 кВа |  |
| Номінальна потужність | Не менше 50 кВт |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |  |
| Країна компанії виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 4 шт. |  |
| Об’єм двигуна | Не менше 3,7 л |  |
| Система охолодження | Рідина |  |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 9,0 л |  |
| Регулятор обертів двигуна | Механічний |  |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |  |
| Частота | 50 Гц. |  |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 15,5 л/год. |  |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 9,7 л./год. |  |
| Електрична система | Не меншe 12 В |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |  |
| Ізоляція | Н |  |
| Захист | IP 23 |  |
| Система збудження | SHUNT |  |
| Тип з’єднання | Зірочка |  |
| Частота | 50 Гц |  |
| Напруга | 230/400 В |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 2500х1000х1600 мм |  |
| Маса, кг | Не більше 1200 кг |  |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |  |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |  |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 16 годин |  |
| Паливний бак | Не менше 160 л |  |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Туреччіна |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |  |
| Тип | Мікропроцесорна з LCD дисплеєм |  |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |  |
| Розташування Панелі керування | В торці генераторної установки |  |
| Мова інтерфейсу | україномовна |  |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора |  |

Таблиця 4

Технічні вимоги до Дизель-генератора (не менше 24 кВт/33 кВа) кількість 1 одиниця

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |  |
| --- | --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |  |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |  |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |  |
| Максимальна потужність | Не менше 33 кВа |  |
| Номінальна потужність | Не менше 24 кВт |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |  |
| Країна компанії виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 3 шт. |  |
| Об’єм двигуна | Не більше 3,0 л |  |
| Система охолодження | Рідина |  |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 14,0 л |  |
| Регулятор обертів двигуна | Механічний |  |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |  |
| Частота | 50 Гц. |  |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 6,0 л/год. |  |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 4,8 л./год. |  |
| Електрична система | Не меншe 12 В |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |  |
| Ізоляція | Н |  |
| Захист | IP 23 |  |
| Система збудження | SHUNT |  |
| Тип з’єднання | Зірочка |  |
| Частота | 50 Гц |  |
| Напруга | 230/400 В |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 2200х1000х1500 мм |  |
| Маса, кг | Не більше 800 кг |  |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |  |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |  |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 30 годин |  |
| Паливний бак | Не менше 150 л |  |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Туреччіна |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |  |
| Тип | Мікропроцесорна з LCD дисплеєм |  |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |  |
| Мова інтерфейсу | україномовна |  |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора |  |

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Ступінь локалізації виробництва у 2025 році дорівнює чи перевищує 30 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861