Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля UA-2025-07-29-007980-a

«Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області»

- Назва предмета закупівлі:

Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, код за ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання:

- Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області, (код за ДК 021:2023:51111200-5 – Послуги зі встановлення генераторів).

Далі – Послуги.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-07-29-007980-a.

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

- Обґрунтування очікуваної вартості та кошторисних призначень, джерело фінансування:

Придбання Послуг здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Розрахунок виконаний на підставі Методики розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для потреб ГУНП в Дніпропетровській області необхідно виконання Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області у кількості 2 послуги. Отримано 3 комерційні пропозиції на придбання, а саме:

| Найменування організації | Загальна вартість послуг, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 380 000,00 |
| ТОВ «НВП «ВІТАЛ» | 385 258,00 |
| ТОВ «Токмак Дизель Маш» | 370 000,00 |

Очікувану вартість визначено за середньозваженим показником загальної вартості послуг:

(380 000,00+ 385 258,00 + 370 000,00):3 = 378 419,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі становить 378 419,00 грн.

Обсяг закупівлі – 2 послуги.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Кількість послуг - 1 послуга

| №п/п | Перелік складових послуг, які входять до складу: Послуги з підключення дизель-генератора GP88S/B-A до існуючої системи електропостачання в адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце надання послуг: 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21 – 1 послуга |  |  |  |
| Послуги складаються із: |  |  |  |
| 1 | Такелажні роботи (встановлення Дизель-генератора GP88S/B-A в проєктне положення) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж кабельних ліній між існуючими та змонтованими шафами та Дизель-генератором GP88S/B-A | послуга | 1 |
| 3 | Електромонтаж: - демонтаж існуючого ШВР-125 та монтаж нового; - монтаж Дизель-генератора KOHLER K33, - монтаж шафи АВР-125, - підключення підготовлених кабельних ліній до місць приєднання, - організація заземлення змонтованого обладнання та металевих конструкцій. | послуга | 1 |
| 4 | Пуско-налагодження: - комплексне випробування роботи Дизель-генератора GP88S/B-A, шафи ШВР – 125, шафи АВР-125, КЛ (кабельні лінії) під навантаженням; - програмування панелі керування Дизель-генератора GP88S/B-A; - інструктаж персоналу ПЕ (Правила експлуатації електроустановки) та ПТБ (Правила та вимоги до техніки безпеки) | послуга | 1 |

| № п/п | Обладнання та витратні матеріали | Одиниця виміру |  | Кіль-ть |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м |  | 63 |  |  |  |
| 2 | Кабель АВВГнгд 5х35 | м |  | 22 |  |  |  |
| 3 | Кабель АВВГнгд 4х4 | м |  | 44 |  |  |  |
| 4 | Труба двошарова гофрована KF 09050 FA KOPOS | м |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Труба двошарова гофрована KF 09040 UVFA KOPOS | м |  | 22 |  |  |  |
| 6 | Наконечник кабельний 35-10-9-МЛ-УХЛ3 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Наконечники DTL-35 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Наконечники DTL-50 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Наконечники DTL-70 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Рукавички (пара) | шт |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Хомут стандартний 7,8/365 чорн. | упак |  | 1 |  |  |  |
| 12 | База дюбельного типу під хомут ДКС БД 8х40 чорна | упак |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Профіль PSM | м |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Дюбель розпірний 12х60мм (упаковка 4 шт) | упак |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Шайба плоска М8х16мм | шт |  | 8 |  |  |  |
| 16 | Круг відрізний D125 | шт |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Ізострічка ПВХ 20м зелена | шт |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Ізострічка ПВХ 20м жовта | шт |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Ізострічка ПВХ 20м чорна | шт |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Ізострічка ПВХ 20м синя | шт |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Ізострічка ПВХ 20м червона | шт |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Піна монтажна професійна вогнестійка 800мл | шт |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Корпус КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP54 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Автоматичний вимикач NXM-125S/3Р 125A 35кА | шт |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Автоматичний вимикач NB1-63 3P 6KA C 20A | шт |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м |  | 10 |  |  |  |
| 27 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м |  | 8 |  |  |  |
| 28 | Наконечник кабельний 35-10-9-МЛ-УХЛ3 | шт |  | 20 |  |  |  |
| 29 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м |  | 0,2 |  |  |  |
| 30 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт |  | 20 |  |  |  |
| 31 | Клемна колодка набірна на DIN-рейку 6 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 32 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 34 | Спіраль біла прозора SWB-10 | м |  | 2 |  |  |  |
| 35 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм | шт |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. | упак |  | 0,5 |  |  |  |
| 37 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 | м |  | 0,4 |  |  |  |
| 38 | Ізолятор-тримач SM35 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Наліпки | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Болт М8х35 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 41 | Гайка М8 | шт |  | 10 |  |  |  |
| 42 | Шафа наземна з цоколем 1800х800х400 | шт |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Запобіжник-Вимикач-Роз'єднувач NHR17-160/31, 3P, 160А | шт |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Автоматичний вимикач NXM-125S/3Р 125A | шт |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Автоматичний вимикач NXM-125S/3Р 100A | шт |  | 4 |  |  |  |
| 46 | Автоматичний вимикач NXM-125S/3Р 63A | шт |  | 4 |  |  |  |
| 47 | Зовнішні виводи переднього приєднання для NXM-63/125 FCP-M1 (упак) | шт |  | 6 |  |  |  |
| 48 | Автоматичний вимикач NB1-63 1P 6KA C 16A | шт |  | 4 |  |  |  |
| 49 | Автоматичний вимикач NB1-63 3P 6KA C 20A | шт |  | 2 |  |  |  |
| 50 | Модульна розетка АС30-111 на Din-рейку | шт |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Провід ПВ-3нгLS 2,5 | м |  | 6 |  |  |  |
| 52 | Провід ПВ-3нгLS 16 білий | м |  | 6 |  |  |  |
| 53 | Провід ПВ-3нгLS 25 білий | м |  | 10 |  |  |  |
| 54 | Провід ПВ-3нгLS 35 білий | м |  | 4 |  |  |  |
| 55 | Наконечник кабельний 16-8-6-МЛ-УХЛ3 | шт |  | 12 |  |  |  |
| 56 | Наконечник кабельний 25-8-7-МЛ-УХЛ3 | шт |  | 52 |  |  |  |
| 67 | Наконечник кабельний 35-10-9-МЛ-УХЛ3 | шт |  | 14 |  |  |  |
| 58 | Рейка Din RZP 203 35*7.5*1 перфорована | м |  | 0,2 |  |  |  |
| 59 | Кабельне маркування 1.5-4 мм2 ЕС-2 | шт |  | 4 |  |  |  |
| 60 | Роздільник для набірних клемних колодок 4-10 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 61 | Майданчик 40х40 РС-40 | шт |  | 2 |  |  |  |
| 62 | Спіраль біла прозора SWB-10 |  | м |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Наліпки Знак "Небезпека ураження електричним струмом" 80 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Хомут стандартний 98х2,5 білий. |  | упак |  | 0,5 |  |  |  |
| 65 | Шина 4х30х3000 ШМТ М1 |  | м |  | 2,8 |  |  |  |
| 66 | Ізолятор-тримач SM35 |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 67 | Наліпки |  | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 68 | Болт М8х35 |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 69 | Гайка М8 |  | шт |  | 10 |  |  |  |

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпечної експлуатації електроустановок», затверджених наказом Державного комітету України по догляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257 (із змінами і доповненнями)