Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля

UA-2026-04-06-011261-a

«Дизель-генератор на рухомій платформі»

- Назва предмета закупівлі:

Дизель-генератор на рухомій платформі, код за ДК 021:2015:31120000-3-Генератори, (код за ДК 021:2015:31121100-1-Дизель-генераторні установки)

Далі – Товар.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-04-06-011261-a

- Обгрунтування та обсяг закупівлі:

Обсяг закупівлі становить 1 одиниця.

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Дизельні генератори створюються більш потужними, ніж бензинові. Залежно від конструкції системи охолодження двигуна вони можуть бути розраховані на тривалу роботу. Популярністю користуються конструкції модульних контейнерних пристроїв DE.

Обладнаний системою онлайн моніторингу, яка дозволяє використовувати дизель-генератор найефективнішим та економічнішим чином, вимикати у разі відсутності необхідності у його роботі та навпаки, здійснювати його запуск, а також моніторити залишки палива, що не призведе до несподіваної остановки.

Переваги: можливість роботи в будь-яких погодних умовах (на вулиці), значний моторесурс та час безперервної роботи (промислові дизельгенератори призначені для постійної роботи), доступність палива (яке вибухобезпечно), вищий ККД та економічність (витрата палива в 1,2 – 1, 5 разів менше, ніж у бензинових генераторів).

Закупівля Товару здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 12.02.2026 № Р-38/0/3-26 на виконання заходів Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2028 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.03.2016р. № 30-3/VII(зі змінами від 15.12.25. № Р-587/0/3-25) на 2026 рік.

Кошторисні призначення за КЕКВ 3110.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначається відповідно до виділених коштів за рахунок субвенції місцевого бюджету державному бюджету на 2026 рік та потреби в такого виду товару.

Для потреб працівників поліції, що перебувають в адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області отримано 3 комерційні пропозиції на виконання вищезазначеної потреби, а саме:

Цінова пропозиція: Дизель-генератор на рухомій платформі (не менше 50 кВт/70 кВа)

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 1 095 600,00 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 1 095 500,00 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 1 090 400,00 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора на рухомій платформі потужністю 50 кВт в потребі 1 одиниця становить:

(1 095 600,00 + 1 095 500,00 +1 090 400,00):3 = 1093833,33 грн.

Необхідна кількість – 1 одиниця.

Очікувана вартість закупівлі дизельного генератора на рухомій платформі потужністю  50 кВт  становить 1 093 800,0 грн.

- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні вимоги до Дизель-генератора на рухомій платформі (не менше 50 кВт/70 кВа)

кількість 1 одиниця

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |  |
| --- | --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |  |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |  |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |  |
| Максимальна потужність | Не менше 70 кВа |  |
| Номінальна потужність | Не менше 50 кВт |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |  |
| Країна компанії виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, США |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 4 шт. |  |
| Об’єм двигуна | Не менше 3,7 л |  |
| Система охолодження | Рідина |  |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 9,0 л |  |
| Регулятор обертів двигуна | Механічний |  |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |  |
| Частота | 50 Гц. |  |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 15,5 л/год. |  |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 9,7 л./год. |  |
| Електрична система | Не меншe 12 В |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |  |
| Ізоляція | Н |  |
| Захист | IP 23 |  |
| Система збудження | SHUNT |  |
| Тип з’єднання | Зірочка |  |
| Частота | 50 Гц |  |
| Напруга | 230/400 В |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) (без урахування (Д х Ш х В) рухомої платформи) | Не більше 2500х1000х1600 мм |  |
| Маса, кг (без уразування маси рухомої платформи) | Не більше 1200 кг |  |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |  |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |  |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 16 годин |  |
| Паливний бак | Не менше 160 л |  |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Туреччіна |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |  |
| Тип | Мікропроцесорна з LCD дисплеєм |  |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |  |
| Розташування Панелі керування | В торці генераторної установки |  |
| Мова інтерфейсу | україномовна |  |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора • Рухома платформа, колір чорний у складі відповідно до ваги генератора: - Колесо - 4 шт, R13 - Опорне колесо – 1 шт - Дишло «під бус» - 1 шт. - Стійки – 4 шт - Гальмо накату – 1 шт - Гальмівна вісь – 2 шт |  |

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Ступінь локалізації виробництва у 2025 році дорівнює чи перевищує 30 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861