Інформація щодо виконання вимог пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710, закупівля

UA-2026-02-06-014728-a

«Дизель-генератори»

- Назва предмета закупівлі:

Дизель-генератори, код за ДК 021:2015:31120000-3-Генератори, (код за ДК 021:2015:31121100-1-Дизель-генераторні установки)

Далі – Товар.

- Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-02-06-014728-a

- Обгрунтування та обсяг закупівлі:

Обсяг закупівлі становить 2 одиниці.

Закупівля здійснюється для сталої та безперервної роботи підрозділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області у період воєнного стану, для забезпечення електричною енергією у період відключення об’єкту критичної інфраструктури від електроживлення/пошкодження мереж електроживлення.

Дизельні генератори створюються більш потужними, ніж бензинові. Залежно від конструкції системи охолодження двигуна вони можуть бути розраховані на тривалу роботу. Популярністю користуються конструкції модульних контейнерних пристроїв DE.

Обладнаний системою онлайн моніторингу, яка дозволяє використовувати дизель-генератор найефективнішим та економічнішим чином, вимикати у разі відсутності необхідності у його роботі та навпаки, здійснювати його запуск, а також моніторити залишки палива, що не призведе до несподіваної остановки.

Переваги: можливість роботи в будь-яких погодних умовах (на вулиці), значний моторесурс та час безперервної роботи (промислові дизельгенератори призначені для постійної роботи), доступність палива (яке вибухобезпечно), вищий ККД та економічність (витрата палива в 1,2 – 1, 5 разів менше, ніж у бензинових генераторів).

Закупівля здійснюється на очікувану вартість за рахунок коштів загальгого фонду державного бюджету. Кошторисні призначення за КЕКВ 3110.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначається відповідно до виділених коштів за рахунок загального фонду державного бюджету на 2026 рік та потреби в такого виду товару.

Для потреб працівників поліції, що перебувають в адмінбудівлях ГУНП в Дніпропетровській області за адресами: м. Дніпро, вул. Старозаводська, 21, та м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15 необхідно закупити дизель-генератори.

Отримано 3 комерційні пропозиції на виконання вищезазначеної потреби, а саме:

м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15  – дизельний генератор 50 кВт (70 кВа)

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 998 654,50 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 985 364,12 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 897 405,60 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора за адресою:  м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15 складає:

(998 654,50 + 985 364,12 + 897 405,60):3 = 960 474,74 грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

960 474,74*1 = 960 474 грн. 74 коп.

Загальна середня сума закупівлі дизельного генератора максимальною потужністю 70 кВа  становить 960 474 грн. 74 коп.

м. Дніпро, вул. Старозаводська,21 – дизельний генератор 80 кВт (110 кВа)

| Найменування організації | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- |
| ТОВ «ЮНІХЕМ» | 1 198 652,00 |
| Група компаній «ВІТАЛ» | 1 235 400,25 |
| ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» | 1 095 254,16 |

Згідно з даними комерційних пропозицій середня вартість потреби закупівлі дизель-генератора за адресою: м. Дніпро, вул. Старозаводська,21 складає:

(1 198 652,00+1 235 400,25+1 095 254,16):3 = 1 176 435,39 грн.

Необхідна кількість послуг: 1 послуга.

1 176 435,39*1 = 1 176 435 грн. 39 коп.

Загальна середня сума закупівлі дизельного генератора 110 кВа  становить 1 176 435 грн. 39 коп.

Загально-середня вартість закупівлі двох дизельних генераторів становить:

1 176 435,39 + 960 474,74 = 2 136 910 грн. 13 коп.

- Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні вимоги до Дизель-генератора 80 кВт (110 кВа) (кількість 1 одиниця)

Адреса поставки: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старозаводська, 21

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |
| --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |
| Максимальна потужність | Не менше 110 кВа |
| Номінальна потужність | Не менше 80 кВт |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |
| Країни виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 4 шт. |
| Об’єм двигуна | Не менше 4,5 л |
| Система охолодження | Рідина |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 18,4 л |
| Регулятор обертів двигуна | Механічний |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |
| Частота | 50 Гц. |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 22 л/год. |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 16,3 л./год. |
| Електрична система | Не меншe 12 В |
| Країни виробника Альтернатора | Україна, країни Євросоюзу, Велика Британія, США |
| Посилання на офіційний сайт виробника альтернатора |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |
| Ізоляція | Н |
| Захист | IP 23 |
| Система збудження | SHUNT |
| Тип з’єднання | Зірочка |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга | 230/400 В |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 2750х1100х1600 мм |
| Маса, кг | Не більше 1500 кг |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 13 годин |
| Паливний бак | Не менше 220 л |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |
| Країна виробника | Країни Євросоюзу, Велика Британія, Туреччіна |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |
| Тип | Мікропроцесорна с LCD дисплеєм |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |
| Мова інтерфейсу | україномовна |

| Комплект поставки |  |
| --- | --- |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора |  |

Таблиця 3

Технічні вимоги до Дизель-генератора 50 кВт (70 кВа) кількість 1 одиниця

Адреса поставки: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Власова, 15

| Вимоги до технічних характеристик | Показники |  | Відповідність товару технічним характеристикам (так/ні) (Заповнюється учасником) | Технічні характеристики Товару, що пропонується (з посиланням на сторінку Інструкції або специфікації або паспорту або інше, в яких повинно бути зазначені точні технічні характеристики товару, моделі, марки обладнання (двигун, альтернатор, інше) (Заповнюється учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробник | Зазначити виробника |  |  |  |
| Країна виробника | Україна, країни Євросоюзу, США |  |  |  |
| Найменування товару, запропонованого Учасником | Прописати назву товару |  |  |  |
| Марка та модель дизель-генератора | Зазначити марку та модель дизель-генератора |  |  |  |
| Рік виробництва | Не раніше 2025 р. |  |  |  |
| Максимальна потужність | Не менше 70 кВа |  |  |  |
| Номінальна потужність | Не менше 50 кВт |  |  |  |
| Двигун |  |  |  |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель двигуна |  |  |  |
| Країна компанії виробника двигуна | Україна, країни Євросоюзу, США |  |  |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника двигуна |  |  |  |  |
| Кількість циліндрів | Не більше 4 шт. |  |  |  |
| Об’єм двигуна | Не менше 3,7 л |  |  |  |
| Система охолодження | Рідина |  |  |  |
| Об’єм охолоджуючої рідини | Не менше 9,0 л |  |  |  |
| Регулятор обертів двигуна | Механічний |  |  |  |
| Швидкість обертів | 1500 об./хв. |  |  |  |
| Частота | 50 Гц. |  |  |  |
| Розхід палива (100 % навантаження) | Не більше 15,5 л/год. |  |  |  |
| Розхід палива (75 % навантаження) | Не більше 9,7 л./год. |  |  |  |
| Електрична система | Не меншe 12 В |  |  |  |
| Альтернатор |  |  |  |  |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |  |  |  |
| Точність регулювання напруги | Не гірше ±1 % |  |  |  |
| Ізоляція | Н |  |  |  |
| Захист | IP 23 |  |  |  |
| Система збудження | SHUNT |  |  |  |
| Тип з’єднання | Зірочка |  |  |  |
| Частота | 50 Гц |  |  |  |
| Напруга | 230/400 В |  |  |  |
| Масо-габаритні показники Дизель-генератора та інші характеристики |  |  |  |  |
| В кожусі (Д х Ш х В) | Не більше 2500х1000х1600 мм |  |  |  |
| Маса, кг | Не більше 1200 кг |  |  |  |
| Кожух | Оцинкований, пофарбований порошковою фарбою |  |  |  |
| Ступінь захисту дизель-генератора, не гірше | IP54 |  |  |  |
| Час безперервної роботи без дозаправки паливом при 75% номінальному навантаженні ДЕС | Не менше 16 годин |  |  |  |
| Паливний бак | Не менше 160 л |  |  |  |
| Гарантія | Не менше 24 міс. або 1000 мотогодин |  |  |  |
| Вимоги до панелі керування ДГ |  |  |  |  |
| Країна виробника | Країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Туреччіна |  |  |  |
| Марка та модель | Вказати марку та модель контролера |  |  |  |
| Посилання на офіційний сайт виробника панелі керування |  |  |  |  |
| Тип | Мікропроцесорна с LCD дисплеєм |  |  |  |
| Режими роботи | Автоматичний / ручний / тестовий |  |  |  |
| Мова інтерфейсу | україномовна |  |  |  |
| Комплект поставки |  |  |  |  |
| • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Технічна документація і технічна підтримка на весь період експлуатації Дизель-генератора |  |  |  |  |

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Ступінь локалізації виробництва у 2025 році дорівнює чи перевищує 30 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861