ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників код за ДК 021:2015:50410000-2:Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (ДК 021:2015:50413200-5:Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання)

Це технічне завдання поширюється на технічне обслуговування вогнегасників, які є власністю Замовника. При проведенні технічного обслуговування вогнегасників необхідно дотримуватися вимог:

- ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.

- Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 Про затвердження Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників.

Вимоги до надання послуг:

Заправка вогнегасників повинна здійснюватися з використанням пересувних пунктів технічного обслуговування вогнегасників Виконавця.

Надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмової Заявки від Замовника, яка подається на електронну адресу Виконавця.

Гарантійний термін експлуатації після технічного обслуговування вогнегасників – не менше 12 місяців з дати підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.

Виконавець зобов’язаний надавати можливість представнику замовника вибірково проводити контроль виконання послуги (не порушуючи правил безпеки праці та техніки безпеки).

У разі виявлення Замовником не відповідності технічним умовам обслуговування вогнегасників, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації вогнегасників, Виконавець проводить усунення виявлених недоліків за свій рахунок.

Регламент робіт:

| Перелік робіт | Періодичність |
| --- | --- |
| Вогнегасники раз на рік обслуговуються на мобільному пункті технічного обслуговування вогнегасників (далі-ПТОВ), до складу якого має входити обладнання та устаткування, придатне для виконання повного комплексу робіт (далі-ТО) | щороку |
| Технічне діагностування, під час якого визначаються: -відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів; -технічний стан вогнегасників; -обсяг робіт, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування та опломбування запірної арматури. | щороку |
| В ТО вогнегасників вуглекислотних (ВВК-2,5; ВВК-3) входить: -технічне діагностування вогнегасника; -огляд та обслуговування розпилювача (розтруба), фільтра (за наявності) та сифонної трубки, їх прочищення або, при необхідності, їх заміна на нові; - заміна ущільнювальних прокладок на нові; - перезаряджання та складання вогнегасника відповідно до настанови по ТО та каталогу складових одиниць виробника вогнегасника; - технічне опосвідчеyня (огляд) корпусу вогнегасника; - опломбування та маркування вогнегасника | щороку |
| В ТО вогнегасників порошкових (ПВ-5; ВП-6; ВП-9; ВП-2) входить: - технічне діагностування вогнегасника; - перевірка наявності та значення тиску в корпусі вогнегасника; - огляд та обслуговування запірно-пускового пристрою, розпилювача та гнучкого рукава (за наявності) вогнегасника (продування, змащування). при необхідності, їх заміна на нові; - заміна ущільнювальних прокладок на нові; - огляд вогнегасного порошку на наявність грудок чи сторонніх тіл. За наявності грудок або сторонніх тіл весь заряд вогнегасного порошку бракують і вогнегасник направляють на перезарядження відповідно до настанови по ТО виробника вогнегасника; - опломбування та маркування вогнегасника | щороку |

Технічному обслуговуванню підлягають вогнегасники у кількості 2 052 штуки, згідно Таблиць 1.

Таблиця 1

Перелік вогнегасників по типу та їх кількість, що підлягають технічному діагностуванню, перезарядці, ремонту та технічному опосвідченню (огляду) по об’єктам ГУНП в Дніпропетровській області:

| № з/п | Назва підрозділу та адреса об’єкту | Тип та кількості вогнегасників |  | Загальна кількість вогнегасників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вуглекислотні (ВВК-2,5; ВВК-3) шт. | Порошкові (ПВ-5; ВП-6; ВП-9; ВП-2) шт. |  |
| 1 | м. Дніпро | 60 | 496 | 556 |
| 2 | с. Петриківка | - | 33 | 33 |
| 3 | с. Царичанка | - | 29 | 29 |
| 4 | м. Кам'янське | 9 | 96 | 105 |
| 5 | м. Верхньодніпровськ | 2 | 35 | 37 |
| 6 | м. Вільногірськ. | - | 33 | 33 |
| 7 | м. Жовті Води. | 3 | 36 | 39 |
| 8 | с. Кринички. | 1 | 32 | 33 |
| 9 | м. П’ятихатки. | 3 | 27 | 30 |
| 10 | м. Кривий Ріг | 6 | 398 | 404 |
| 11 | м. Апостолове | - | 38 | 38 |
| 12 | с. Софіївка | - | 31 | 31 |
| 13 | м. Зеленодільськ | - | 15 | 15 |
| 14 | м. Нікополь | - | 68 | 68 |
| 15 | м. Марганець. | - | 35 | 35 |
| 16 | м. Покров. | 1 | 32 | 33 |
| 17 | м. Томаківка. | - | 35 | 35 |
| 18 | м. Самар | 9 | 26 | 35 |
| 19 | с. Магдалинівка. | - | 35 | 35 |
| 20 | м. Перещепино. | 3 | 28 | 31 |
| 21 | м. Павлоград | 10 | 100 | 110 |
| 22 | м. Тернівка | 7 | 55 | 62 |
| 23 | м. Синельниково | - | 41 | 41 |
| 24 | с. Васильківка. | - | 37 | 37 |
| 25 | с. Межова. | - | 42 | 42 |
| 26 | м. Шахтарське. | - | 31 | 31 |
| 27 | с. Петропавлівка. | - | 31 | 31 |
| 28 | с. Покровське. | - | 43 | 43 |
| Разом: |  | 114 | 1938 | 2 052 |

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Учасник в тендерній пропозиції, на підтвердження відповідності необхідним технічним, якіснім та кількісним характеристикам, повинен надати наступні документи:

1. Підтвердити документально наявність в учасника чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (провадження робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння);

2. Підтвердити документально наявність в учасника чинного Дозволу ДЕРЖПРАЦІ виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме заповнення, злив балонів із зрідженим газом;

3. Підтвердити документально наявність в учасника чинного Дозволу ДЕРЖПРАЦІ експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, а саме посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балони з двоокисом вуглецю);

4. Підтвердити документально наявність в учасника чинного Дозволу Державної служби України з питань праці виконувати роботи підвищеної небезпеки: випробування гідравлічні посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

5. Учасник повинен мати зареєстроване клеймо для таврування вогнегасників, які пройшли технічне опосвідчення (для проведення гідравлічних випробувань), Учасник надає сканкопію документу який підтверджує наявність в організації клейма;

6. Учасник надає гарантійний лист за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам за предметом закупівлі та іншим вимогам, що визначені Замовником у Технічній специфікації (Додаток № 4 до тендерної документації).